Главам администраций муниципальных образований Лунинского района Пензенской области

Для размещения на сайте органа местного самоуправления.

Прокуратурой Лунинского района Пензенской области проведена проверка законодательства в сфере противопожарной безопасности в Лунинском филиале ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий», в ходе которой выявлены нарушения действующего законодательства.

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 были утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации. (далее – ППР)

В тоже время, при проведении проверки в вышеуказанный период времени были выявлены следующие нарушения федерального законодательства.

В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации  дымовые извещатели в коридоре на 1 этаже, кабинетах № 1, 2 неисправны, в кабинете № 7 датчик демонтирован.

Кроме того, звуковые сигналы СОУЭ кабинетов № 1, 2, 4 не обеспечивают уровень звука не менее, чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении. что является нарушением п. п. 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009.

Нарушение требований пожарной безопасности на этом объекте может привести к его порче, причинить существенный ущерб собственнику, возникновению пожара и нарушении конституционных прав граждан, в том числе несовершеннолетних обучающихся, при исполнении указанного законодательства.

По итогам проверки руководитель образовательного учреждения привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                                 Н.В. Бобков

А.О. Тархов, тел.  8(84161) 3-14-69.